## PLENUM CABLATO PCAB
VOCE CAPITOLATO | Q.TA' | Listino €/CAD.
PLENUM CABLATO PCAB | 1
Plenum di mandata preassemblato e precablato per sistemi di climatizzazione canalizzata, destinato alla gestione indipendente della climatizzazione estiva e invernale dei singoli ambienti. Il sistema integra la zonificazione mediante serrande motorizzate e il controllo coordinato dell’unità di climatizzazione canalizzata. Predisposto per gestione e configurazione da remoto tramite APP KOOLNOVA CLIMA.
PCAB - PLENUM CABLATO - Marca Air Control
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
- plenum di mandata PLM-CDZ, preassemblato e precablato in stabilimento, predisposto per l’abbinamento a unità interne canalizzate mediante apposita flangia di collegamento presente sull’imbocco del plenum
- centralina elettronica di zonificazione ACKN-UNI-WIFI-IR integrata nel plenum cablato, alimentata a 230V (L-N), predisposta per la gestione radio o filare delle zone e per la connessione Wi-Fi
- serrande motorizzate NH-CO-UNI-DIM integrate e precablate, in numero e dimensione definiti in funzione della configurazione di fornitura (numero di stacchi/zone)
- il PCAB è disponibile in configurazioni da 2 a 6 zone (da 2 a 6 serrande motorizzate), con diametro delle serrande uniforme per l'intera fornitura: versione DN150 (tutte le serrande DN150) oppure versione DN200 (tutte le serrande DN200)
- cablaggi elettrici interni con cavi di sezione 0,5 mm² predisposti per i collegamenti BUS, A+/B- e MOTOR tra centralina e serrande motorizzate
- predisposizione allo staffaggio incorporata nel plenum, per installazione a soffitto o a parete
- marcatura CE apposta su ciascun componente costituente il PCAB
CARATTERISTICHE FUNZIONALI E PRESTAZIONALI
- controllo puntuale della climatizzazione estiva e invernale delle singole zone, idoneo per applicazioni residenziali e commerciali
- gestione delle serrande motorizzate in funzione della richiesta di temperatura di ciascuna zona, con apertura/chiusura coordinata
- controllo coordinato tra la richiesta delle zone e il funzionamento dell’unità di climatizzazione canalizzata, con modulazione della ventilazione in relazione alle effettive esigenze di utilizzo
- possibilità di associare a un singolo termostato ETERNAL o SMART la gestione di una o più serrande motorizzate (gestione doppia o multipla serranda), configurabile mediante APP KOOLNOVA CLIMA
- possibilità di parzializzazione dell’apertura delle singole serrande motorizzate, regolabile dallo 0% al 45%, mediante APP KOOLNOVA CLIMA
REGOLAZIONE DELLE ZONE
- gestione delle zone mediante comandi dedicati ETERNAL Master (comando principale) e SMART Slave (comandi secondari), disponibili in versione RADIO o FILO
- configurazione RADIO: gestione fino a un massimo di 16 zone (Z1-Z16)
- configurazione FILO: gestione fino a un massimo di 8 zone (Z1-Z8)
- regolazione della temperatura desiderata impostabile su ciascun comando, con selezione del funzionamento estivo o invernale dal comando master ETERNAL
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
- 7 modalità impostabili dal comando master ETERNAL, valide per l'intero impianto (comandi SMART Slave allineati alla modalità del master):
Sole: Climatizzazione invernale (aria)
Fiocco di neve: Climatizzazione estiva (aria)
Ventola: sola ventilazione (aria)
Goccia: deumidificazione (aria)
Radiante pavimento (modulo aggiuntivo): Climatizzazione invernale (acqua)
Radiante pavimento (modulo aggiuntivo) + Fiocco di neve: Climatizzazione estiva (acqua)
Radiante pavimento (modulo aggiuntivo) + Sole: Climatizzazione invernale combinata (acqua+aria)
INTERFACCIAMENTO UNITÀ CANALIZZATA
- interfacciamento con unità canalizzata selezionabile in funzione della tipologia di macchina:
CFI: interfaccia di comunicazione a filo ACNH-CFI-CDZ
UNI: comunicazione infrarossi tramite funzione IR integrata nella centralina ACKN-UNI-WIFI-IR
GTP: interfaccia idronica ACNH-GTP-UNI2
- nella configurazione GTP: gestione ventilatori con motore EC mediante segnale 0-10 V oppure motori a 3 velocità mediante contatti puliti N.O.
- nella configurazione GTP: gestione estate/inverno della pompa di calore mediante contatti puliti N.O. K5/K6
- nella configurazione GTP: comando circolatore/pompa o elettrovalvola mediante contatto pulito N.O.
CONNETTIVITÀ E CONTROLLO REMOTO
- predisposizione alla connessione Wi-Fi per configurazione e gestione da remoto tramite APP KOOLNOVA CLIMA
- predisposizione per connessione con Amazon Alexa e Smart Things
INSTALLAZIONE
- predisposizione allo staffaggio incorporata nel plenum (PLM-CDZ) per montaggio a soffitto o a parete; flangia predisposta per il collegamento all’unità interna canalizzata
- collegamenti elettrici di alimentazione e di collegamento tra interfaccia/centralina e unità interna a cura dell’installatore, secondo gli schemi elettrici dedicati per ciascuna versione (CFI/UNI/GTP)
OPTIONAL
- possibilità di integrare, come optional, sistema di sanificazione attiva Dust Free
CONFORMITÀ
- prodotto marcato CE; dichiarato dal costruttore conforme alle direttive: Bassa Tensione 2014/35/EC, Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/EC, RoHS2 2011/65/UE, RAEE/WEEE 2012/19/UE
- prodotto classificato dal costruttore come “quasi macchina” (Partly Completed Machinery) ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE Allegato IIB; la messa in servizio è subordinata alla dichiarazione di conformità dell’impianto completo in cui il PCAB viene incorporato
MARCA E IDENTIFICAZIONE
AIR CONTROL - Serie PCAB. La configurazione del prodotto è identificata mediante codice articolo che definisce: numero di stacchi/cablaggio di fabbrica, tipologia di unità canalizzata abbinata, dimensione delle serrande motorizzate, tipologia di interfaccia di comunicazione (CFI/UNI/GTP) ed eventuale opzione di sanificazione Dust Free